# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：佛坪县人民医院医养中心建设项目

建设单位（盖章）：     佛坪县人民医院

编制日期：         二〇二六年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 佛坪县人民医院医养中心建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-610730-04-01-398252 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吴洋坪 | 联系方式 | 18691606220 |  |
| 建设地点 |  | 陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道办椒溪西路 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 107 度 58 分 59.514 秒， 33 度 31 分 14.950 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84—108医院841—其他（住院床位20张以下的除外） |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 佛坪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2509-610730-04-01-398252 |  |
| 总投资（万元） |  | 5678.33 | 环保投资 （万元） | 300 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5.28 | 施工工期 | 2026年6月~2028年11月（30个月） |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  | 用地面积（m2） | 本次新增1750.24 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“三十七、卫生健康业”中“1.医养结合设施与服务”。因此，项目建设符合现行的国家产业政策。此外，项目已取得佛坪县发展和改革局关于佛坪县人民医院医养中心建设项目可行性研究报告的批复（佛发改发〔2026〕112号），详见附件。 因此，项目符合国家以及地方产业政策要求。 2、项目与汉中市人民政府办公室《关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》的符合性分析 2024年12月30日，汉中市人民政府办公室发布了《关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号），在《汉中市人民政府关于印发汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（汉政发〔2021〕11号）基础上进行了调整。根据通知结合陕西省“三线一单”数据应用管理平台（V 1.0）分析，项目区域属于陕西省汉中市佛坪县优先保护单元3，具体分析内容见下文“一图一表一说明”。 ①一图 图1-1 项目与陕西省“三线一单”数据应用管理平台对照示意图 ②一表 表1-1 项目与汉中市生态环境准入清单相符性分析 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度（平方米/米）; 本项目情况; 符合性. 汉中市; 佛坪县; 陕西省汉中市佛坪县优先保护单元3; 水环境优先保护区; 空间布局约束; 水环境优先保护区： 1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。; 新增1750.24 m2; 本项目位于汉中市佛坪县袁家庄街道办椒溪西路，项目为医养中心项目；对照《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》（陕发改环资〔2025〕703号）可知，本项目不属于“两高”项目。项目区污水管网已接通，实行雨污分流措施，项目运营期废水经自建污水处理站处理后由污水管网进入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进一步处理; 符合. ③一说明 根据图1-1和表1-1中对比结果可知，本项目符合汉中市生态环境管控单元中相关要求。 3、项目与《陕西省秦岭生态环境保护条例》《汉中市秦岭生态环境保护规划》《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》以及《佛坪县秦岭生态环境保护实施方案》的符合性分析 项目选址位于汉中市佛坪县人民医院东南方向（地理位置见附图1），通过与《汉中市秦岭生态环境保护规划分区保护示意图》比对可知（见附图2），本项目属于一般保护区。 表1-2 本项目与相关文件符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省秦岭生态环境保护条例》; 海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内的区域为核心保护区。核心保护区内不得进行与生态保护、科学研究无关的活动； 海拔1500m至2000m之间的区域为重点保护区。重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动； 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。一般保护区内生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。 在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态工程不降低。 禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石; 项目选址所在地最高处海拔约为837 m，低于1500 m，属一般保护区，项目运营期在采取报告中提出的各项污染防治措施后，项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废妥善处置，不会对周围环境造成明显不利影响。; 符合. 《汉中市秦岭生态环境保护规划》; 规划背景; 第二节 汉中市秦岭生态环境保护范围（以下简称汉中秦岭范围），位于东经105°30′30″-108°09′28″，北纬32°42′07″-33°56′37″，是指汉中市行政区域内秦岭山体，其北部、东部及西部以汉中市行政区域界线为界、南部以秦岭山体坡底为界线。; 本项目海拔约为837 m，属于一般保护区；项目不属于《陕西省汉中市佛坪县国家重点生态功能区产业准入负面清单》规定的禁止开发区域以及规定的禁止与限值的管控产业。项目满足符合国家产业政策; 符合. 规划分区及保护要求; 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。. 第三节 一般保护区 一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。 区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。. 鼓励绿色循环、节能环保、有机农业、生态旅游、健康养老等产业发展，加大高耗能、高排放重点行业落后产能淘汰力度，禁止高污染、高环境风险等行业进入，推进建立以生态产业化和产业生态化为主体的生态经济体系。 按照产业准入清单的要求，严格建设项目审批，落实生态环境保护责任，加强事中事后监管。; 本项目属健康养老鼓励类产业，正在履行环境影响评价手续. 《佛坪县秦岭生态环境保护行动方案》; 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神和中央、省、市决策部署，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持保护优先、节约优先、自然恢复为主的方针，坚持问题导向、举一反三，坚持夯实责任、齐抓共管，聚焦“五乱”等突出问题，严惩违法行为，加大保护力度，加强督查检查，还秦岭以宁静、和谐、美丽，切实筑牢国家重要生态安全屏障。坚持全覆盖的原则，以全县秦岭生态环境为重点，认真抓好专项整治后续工作，突出抓好“五乱”问题整治，确保秦岭生态环境突出问题整治无死角。全面巩固秦岭生态环境保护专项整治成果，持续提高全县生态环境质量。; 本次为现有医院扩建项目，位于秦岭一般保护区，不属于违规建设行为; 符合. 同时经对比《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号）（以下简称“清单”），本项目为医疗卫生服务业，不属于清单中产业限制及禁止目录列明的类别。 4、项目与相关政策、标准的符合性分析 表1-3 项目与相关政策、标准的符合性分析一览表 文件; 标准要求; 本项目情况; 结论. 《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）; 5.1.3 医院污水处理工程应采取成熟可靠的技术、工艺和设备; 本项目污水处理站采用一体化污水处理设备，采用“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”工艺处理废水，该工艺成熟可靠; 符合. 5.3.1 医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维修管理和运输等因素来确定; 综合考虑医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维修管理和运输等因素后，本项目污水处理站整体拟布设于医养中心大楼东南侧; 符合. 5.3.2 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向; 本项目污水处理站整体拟布设于医养中心大楼东南侧，在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向; 符合. 5.3.6 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰; 污水处理站设置地埋式一体化污水处理设备，臭气和噪音对病人或居民干扰较小; 符合. 6.3.5 污泥处理处置 6.3.5.1 污泥消毒 污泥在贮泥池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24 h产泥量，且不小于1 m3。污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。 6.3.5.2 污泥脱水 脱水污泥含水率应小于80%。脱水过程必须考虑密封和气体处理，脱水后的污泥应密闭封装、运输 6.3.5.3 医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置; 本项目污水处理站污泥池约60 m3，污泥拟采取次氯酸钠消毒，经压滤机压滤后定期外运，按照危废进行规范收集管理，定期交由汉中石门固体废物处置有限公司处置; 符合. 《陕西省“十四五”卫生健康事业发展规划》（陕卫发〔2022〕14号); 五、（三）探索打造集健康管理、健康促进、疾病预防、妇幼保健、医疗康复、医养结合等为一体的健康共同体，拓展紧密型县域医共体建设内涵。 六、（四）积极应对人口老龄化 完善家庭照护支持政策，推进互助养老、喘息照护等服务，构建居家社区机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系。 深入推进医养结合。加快省级综合性老年病诊疗康养中心建设，支持一批社区卫生服务中心转型为社区医养结合服务中心，鼓励医疗卫生机构与养老机构开展协议合作，进一步整合优化基层医疗卫生和养老资源，提供医疗救治、康复护理、生活照料等服务。; 本项目为二级乙等公立医院，本次建设一栋集医疗、康复、养老等功能于一体的医养大楼将有效提升佛坪县的医疗和养老服务水平，推动佛坪县医疗事业的快速发展；通过整合医疗和养老资源，为患者提供更加便捷、高效的医养服务，促进医养结合的发展。; 符合. 《汉中市“十四五”卫生健康事业发展规划》（汉卫发〔2023〕3号）; 积极探索基层医疗卫生机构、养老服务机构为失能老年人提供长期照护服务，支持社区卫生服务中心转型为社区医养结合服务中心。鼓励医疗卫生机构与养老机构开展协议合作，提供医疗救治、康复护理、生活照料等服务。; 符合. 《陕西省“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划》（陕环发〔2022〕34号）; 医疗废物暂存库房选址必须与生活垃圾存放地分开，必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。医疗废物暂存库房避免阳光直射库内应有良好的照明设备和通风条件，地面和1.0米高的墙裙需进行防渗处理。按规定设置危险废物和医疗废物警示标识，应有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。暂时贮存病理性废物的，应当具备低温贮存或者防腐条件。; 本项目医院已建医废暂存间及危废贮存库，已设置医疗废物警示标识，诊疗过程中产生的各类医疗废物、危废均规范暂存于收集箱内，已安装良好的照明设备和通风设施；门口已上锁，可有效防盗。 感染性废物、损伤性废物、病理性废物等医疗废物在医废间消毒暂存后定期交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理；药物性废物、化学性废物在危废间消毒暂存后交由汉中石门固体废物处置有限公司处置; 符合. 汉中市“十四五规划”医疗废物收集处置能力建设规划; 加强医疗废物源头管理。规范医疗废物收集暂存，健全医疗废物内控机制，做好医疗卫生机构内部废弃物分类和管理，探索医疗卫生机构内部医疗废物信息化管理。借助物联网技术，建立医疗废物信息化追溯系统，实现医疗废物从内部科室分类收集、交接、转运的信息管理，提高医疗废物管理信息化水平。2025年底前，全市三级医疗卫生机构建设完善的医疗废物信息化管理体系，鼓励其他医疗卫生机构实行医疗废物信息化管理。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 加强医疗废物处置与应急能力建设。指导督促各市（区）加快医疗废物处置设施建设，对难以稳定运行的处置设施实施升级改造或淘汰后新建，推进医疗废物集中处置设施布局优化。各县(市、区)完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管，做到源头分类、规范消毒、应收尽收，逐步实现三级以上医疗机构医疗废物管理信息化。统筹管理新建、在建和现有危险废物焚烧设施、协同处置固体废物的水泥窑、生活垃圾焚烧设施以及其他协同处置设施等资源。完善医疗废物应急预案，细化管理制度，建立医疗废物协同应急处置设施清单，完善处置物资储备体系，切实做好重大疫情防控保障工作。; 本项目运营过程中产生的医疗废物设置医废专用收集箱，在医废暂存间及危废贮存库分类分区暂存后，感染性废物、病理性废物、损伤性废物等医疗废物消毒后统一交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理，药物性废物和化学性废物交由汉中石门固体废物处置有限公司处置; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发〔2021〕54号）; 加强医疗废物处置与应急能力建设。推动医疗废物处置设施建设，提升医疗废物收集转运处理能力。各县区完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管：做到源头分类、规范消毒、应收尽收，逐步实现三级以上医疗机构医疗废物管理信息化。完善医疗废物应急预案，细化管理制度，建立医疗废物协同应急处置设施清单，完善处置物资储备体系，切实做好重大疫情防控保障工作。; 符合. 《佛坪县“十四五”生态环境保护规划》; 因地制宜做好村镇医疗废物污染防治工作，强化监督管理机制，推进村镇医疗废物规范化贮存、处置。; 符合. 《佛坪县人民政府关于印发佛坪县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的通知》（佛政发〔2026〕2号）; 积极应对人口老龄化，建立健全养老服务网络，加快健全以县域为统筹、镇(街道)为枢纽、村（社区）为支点，覆盖城乡的三级养老服务网络。建设县级综合养老服务平台，在承担兜底保障和信息整合职能基础上，拓展和强化服务示范、行业指导、应急救助、资源协调等综合功能，推动县域养老服务资源高效利用。建设镇(街道)区域养老服务中心和村(社区)养老服务设施站点，为辖区内老年人提供日间照料、短期托养、康复护理、助餐助浴、文化娱乐等综合性服务，为村养老服务提供技术支持和资源调配。探索推动“两院共建五床联动”融合发展。到2030年，全县养老床位达到1000张，护理型养老床位占比不低于70%；养老机构达到4个；镇(街道)区域养老服务中心服务覆盖率达到80%；农村幸福院服务覆盖80%以上的行政村。; 建设方为二级乙等公立医院，本次建设一栋集医疗、康复、养老等功能于一体的医养大楼将有效提升佛坪县的医疗和养老服务水平，推动佛坪县医疗事业的快速发展；通过整合医疗和养老资源，为患者提供更加便捷、高效的医养服务。; 符合. 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）; 加强源头管理 医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励医疗机构使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。 做好医疗废物处置 医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。; 本项目运营过程中产生的生活垃圾设垃圾桶分类收集后送至就近的垃圾转运站统一清运处置；未被污染的废输液瓶（袋）经专用容器规范暂存由汉中宝旺通塑玻加工有限公司回收处理；诊疗过程中产生的感染性废物、病理性废物、损伤性废物等医废储存于医废专用收集箱，在医废暂存间消毒暂存后统一交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理，药物性废物和化学性废物储存于医废专用收集箱，在危废贮存库消毒暂存后交由汉中石门固体废物处置有限公司处置。; 符 合. 《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）; 5.4.1 应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区; 本项目感染性、损伤性、病理性等废物分区贮存于院内原有医废暂存间，化学性、药物性废物分区贮存于院内原有危废贮存库; 符合. 5.4.2 贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒; 医院现有医疗废物暂存间、危废贮存库地面及裙脚已采用重点防渗处理，地面和墙面材料铺设瓷砖，易于清洗和消毒; 符合. 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号，2003年10月15日施行）; 1.依据《医疗废物分类目录》，将医疗废物分为感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性五类，分类收集。 2.使用符合标准的专用包装物、容器，确保无破损、渗漏；五类废物不得混合收集，少量药物性废物可混入感染性废物并标注；批量废化学试剂、消毒剂、含汞医疗器具（体温计、血压计等），交由专门机构处置。 3.设置独立的医疗废物暂时贮存设施、设备，远离医疗区、食品加工区、人员活动区与生活垃圾存放地，露天存放不超过24小时，有防鼠、防蚊蝇、防盗、防渗漏措施；暂存时间不得超过48小时，并设明显警示标识与“禁止吸烟、饮食”标识。; 本项目感染性、损伤性、病理性废物消毒后采用标准的医废收集箱分类分区贮存于院内西南侧原有医废暂存间，远离医疗区、食品加工区、人员活动区与生活垃圾存放地；化学性、药物性废物消毒后采用标准的收集箱分类分区贮存于院内原有危废贮存库；已设置防鼠、防蚊蝇、防盗、防渗漏措施；暂存时间不超过2天，已设明显警示标识与“禁止吸烟、饮食”标识。 感染性、损伤性、病理性废物统一交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理，药物性废物和化学性废物交由汉中石门固体废物处置有限公司处置; 符合. 《医疗废物管理条例》（2011年修订）; 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 建设单位已与汉中市医疗废物处理有限公司签订医废处置协议，与汉中石门固体废物处置有限公司签订危废处置合同，不会转让、买卖医疗废物。运送过程中不会丢弃医疗废物。感染性、损伤性、病理性废物消毒后采用专用医废收集箱分类分区贮存于院内西南侧原有医废暂存间，化学性、药物性废物消毒后采用专用收集箱分类分区贮存于院内原有危废贮存库，设置明显的警示标识和警示说明，不会混入其他废物和生活垃圾。 项目医疗废物暂时贮存时间不超过2天。 项目院内的医废暂存间、危废贮存库，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，已设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医废暂存间、危废贮存库定期进行消毒和清洁。. 5、项目选址符合性分析 （1）项目位于汉中市佛坪县袁家庄街道办椒溪西路，具体地理位置见附图1。根据建设单位提供的建设项目用地预审与选址意见书，本项目新增用地面积为1750.24平方米，建设单位为佛坪县人民医院，符合国土空间用途管制要求。经调查，项目新增占地范围内北侧原属佛坪县扶贫开发领导小组办公用地，南侧原属物价检查所办公用地（含8户住宅），原用地类型均为公共管理与公共服务用地，且未开展过工业活动，因此项目建设与用地要求相符。 （2）项目所在区域水电齐全，交通便利；用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区等重大环境敏感区，项目不在生活饮用水水源保护区内，不属于国家相关法律、法规划定的禁止建设区域。平面布局能够满足正常运行需求。 综上所述，项目选址从环保角度分析是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 佛坪县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、急救、预防、保健、教学、康复、公共卫生功能为一体的二级乙等公立医院。近年来，医院在医疗卫生服务领域取得显著进展，但仍存在不容忽视的问题：其一，医疗设施供给不足。随着人口老龄化程度加深及群众健康需求持续提升，现有医疗设施已难以匹配日益增长的医疗服务需求；其二，医养服务水平有待提升。医疗机构在提供医疗服务过程中，对患者养老需求的关注不够充分，导致医养服务的全面性与细致度存在短板。 随着佛坪县人口老龄化加剧，老年人口占比持续上升，社会对医疗及养老服务的需求日益增长。当前，佛坪县医疗与养老设施建设相对滞后，无法满足群众多元化、个性化的健康服务需求。为此，建设集医疗、康复、养老等功能于一体的医养大楼项目，将进一步完善佛坪县人民医院的医疗设施配置，有效提升区域医疗与养老服务水平，为群众提供更全面、便捷、高效的健康养老服务。基于此，建设单位特委托我方开展本项目的环境影响评价工作。 2、工程建设内容及规模 汉中市佛坪县人民医院医养中心项目建设地点位于袁家庄街道办椒溪西路。项目总建筑面积7422 m2，建设养老床位150张。项目分为扩建和改建两部分。扩建部分新增占地面积为1750.24 m2（约合2.63亩），拟建设一栋地上6层、地下1层框架结构的医养大楼，建筑面积约5622 m2，购置养老设备，安装养老设施；新建污水处理系统等。改建部分位于佛坪县人民医院旧住院楼，拟改建养老区域1800 m2，设置半失能、失能养老床位，局部增设轻质隔墙、无障碍卫生间等，铺设适老化的防滑地板，提升养老区域空间布局。项目建成后可新增医养床位150张，项目主要工程内容及规模详见表2-1。 表2-1 本项目建设内容组成一览表 项目; 建设内容及规模; 备注. 现有工程; 本次扩建工程. 主体工程; 门诊住院综合大楼（西医大楼）：位于院区西侧，已建一栋地下一层、地上7层框架结构西医大楼； 中医大楼：位于院区北侧，现建设有一栋地下一层、地上6层框架结构中医大楼。; 医养大楼：位于本次新增占地1750.24平方米（约合2.63亩）范围内，布设于现有院区东南侧，共6 F，建筑面积约5622 m2，地上建筑物面积4480 m2，地下面积1142 m2，总高23.7m。购置养老设备，安装养老设施。 -1 F层设停车场、设备用房等，层高4.2m； 1 F为餐饮中心、AI体检中心和污水处理设备用房，层高3.9m； 2 F为中医骨科和康复训练区，层高3.9m； 3 F~6 F为医养照护中心，层高3.9m。 本次新建污水处理站整体位于医养大楼东南侧，拟设置地埋式一体化污水处理设备，设计规模150 m3/d。其中污水处理设备用房（30 m2）位于医养大楼一楼内东南侧，地埋式一体化污水处理设备位于医养大楼东南侧外部地下，设备主体尺寸为10.0 m*2.5 m*3.5 m; 新增. 改建旧西医大楼住院楼5、6楼：位于院区西侧西医大楼内，拟将其改建为康复科病区，改建养老区域1800 m2，设置半失能、失能养老床位，局部增设轻质隔墙、无障碍卫生间等，铺设适老化的防滑地板，提升养老区域空间布局。; 改建. 辅助工程; 洗衣房; 位于项目院内西南侧，主要使用84消毒剂对被服进行消毒清洗; /; 依托原有. 食堂; /; 位于医养中心大楼1F东侧，为职工及患者提供餐饮服务，食堂日常用餐人数约300人次/d; 新建. 公用 工程; 供水; 引自市政供水管网; 依托原有. 供电; 由市政供电电网提供，-1 F设配电间. 供热、制冷; 项目供暖与制冷均使用空调; 新增. 排水; 现有医疗废水进入院内东南角处现有污水处理站处理，选用地埋式设施处理医院废水，处理工艺为“格栅+调节池+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”，出水水质达到预处理标准后进入市政污水管网，最终排入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司处理达标后排放。 室外排水采用雨、污分流制排水系统；雨水经院区雨水管网收集，最终排入市政雨水管网; 项目餐饮废水经隔油池处理，其他生活污水经化粪池处理后一并进入新建污水处理站进行处理；传染病区废水先经地上一体化污水处理设备（处理量3 t/d），采取调节池+混凝沉淀+臭氧消毒预处理后再与其他医疗废水一起进入新建污水处理站处理。 新建污水处理站拟采用“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”工艺处理废水，医院综合废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准后通过市政污水管网排入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进行进一步处理； 室外排水采用雨、污分流制排水系统；雨水经院区雨水管网收集，最终排入市政雨水管网; 新建污水处理站，拆除原有设施. 环保 工程; 废气; 地下车库设有通风换气装置，换气次数7次/时； 污水处理站臭气经负压抽风收集至“活性炭吸附”装置净化处理后，引至污水消毒间楼顶排放，并定期喷洒除臭剂。; 新建污水处理站拟设置地埋式一体化污水处理设备对污水进行处理，运行过程中产生的恶臭废气利用负压抽风收集，然后采用“活性炭吸附”装置（净化效率约90%）处理之后，通过管道引至24 m高的排气筒（医养大楼楼顶）高空排放。本次污水处理站建成后将对全院医疗废水进行收集处理，原有污水处理站拆除； 地下车库设有通风换气装置; 新建. /; 食堂油烟废气经灶面集烟罩+油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放. 废水; 医疗废水进入院内东南角处现有污水处理站处理，设计规模为50 t/d，选用地埋式设施处理医院废水，处理工艺为“格栅+调节池+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”，出水水质达到预处理标准后进入市政污水管网，最终排入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司处理达标后排放 室外排水采用雨、污分流制排水系统；雨水经院区雨水管网收集，最终排入市政雨水管网; 项目餐饮废水经隔油池（位于污水处理设备西侧地埋）处理，生活污水经化粪池处理后一并排入污水处理站处理；传染病区废水先经地上一体化污水处理设备（处理量3 t/d），采取调节池+混凝沉淀+臭氧消毒预处理后再与其他医疗废水进入新建污水处理站处理； 本次将自建1座污水处理站（设计规模150 m3/d）处理全院综合废水，设计处理工艺为“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”，消毒剂为次氯酸钠，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准后通过市政污水管网排入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进一步处理; 新建. 危险废物、一般固废; 固体废物主要包括医疗废物、输液瓶/袋（未被病人血液、体液、排泄物污染的）、生活垃圾、废中药渣、污水处理站污泥、废活性炭和检验废水。其中，感染性废物、病理性废物、损伤性废物经收集后暂存于医疗废物暂存间定期交由汉中市医疗废物处理中心处置，药物性废物和化学性废物经收集后暂存于危废贮存库交由汉中石门固体废物处置有限公司进行处置；输液瓶（袋）经专用容器收集后，定期交由汉中宝旺通塑玻加工有限公司处置；生活垃圾经生活垃圾桶收集后，送至生活垃圾暂存点，最终由城市管理局清运至城市生活垃圾填埋场卫生填埋处置；废中药渣经单独收集后，由城市管理局清运至城市生活垃圾填埋场卫生填埋处置；污水处理站污泥、废活性炭和检验废液，经专用容器收集暂存于危废贮存库后，定期交由汉中石门固体废物处置有限公司处置; 医疗垃圾分类收集储存于医废专用收集箱后暂存于医疗废物暂存间，其中感染性废物、损伤性废物等医疗废物统一运往汉中市医疗废物处理有限公司进行处理；药物性废物和化学性废物在危废贮存库消毒暂存后交由汉中石门固体废物处置有限公司处置； 污水处理站的污泥经消毒、压滤脱水处理后妥善包装封存，置于危废贮存库，委托汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并处置；废活性炭置于危废贮存库，委托汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并处置； 现有医废暂存间（约30 m2）位于医院西南侧，现有危废贮存库（约20 m2）位于医院东北侧，本项目医废及危废均依托医院现有设施暂存； 生活垃圾由垃圾桶收集后送至就近的垃圾转运站统一清运处置，餐厨垃圾、废油脂交由取得许可资质的单位定期清运处理； 废中药渣经分类收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生填埋处置； 未被污染的废输液瓶（袋）集中收集后定期交由汉中宝旺通塑玻加工有限公司处置; 依托. 噪声; 选用了低噪声设备，采取了基底减振措施且置于设备间内; 优先选用低噪声设备； 各类泵座下设置橡胶隔振器、金属弹簧隔振器或弹性衬垫材料用于隔声降噪；加强院内车辆管理；加强院区绿化工作; /. 3、项目主要设备 根据建设单位提供资料，本次设备均为新增，不涉及依托。 表2-2 项目设备（设施）一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 心电图机; 8台. 2; 血常规/生化分析仪; 10台. 3; 吸氧装置; 10套. 4; 吸痰器; 8台. 5; 心脏除颤仪; 6台. 6; PT训练床; 10张. 7; OT训练桌; 10张. 8; 平行杠; 12台. 9; 低频治疗仪; 6台. 10; 中频电治疗仪; 6台. 11; 急救车; 3台. 12; 污水处理设备; 1套. 4、主要原辅料消耗及能源消耗表 运营过程中的主要原辅料消耗情况见表2-3，资源能源消耗见表2-4。 表2-3 本项目主要原辅料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 规格; 年用量; 变化情况; 存放位置; 备注. 原有项目; 本项目. 1; 一次性注射器; 个/a; /; 20000; 8000; +8000; 库房; 本项目建成后新增门诊量20人/d，新增床位150张. 2; 输液瓶; 个/a; /; 82000; 32000; +32000. 3; 纱布敷料; 块; /; 2000; 800; +800. 4; 清创缝合包; 包; /; 50; 20; +20. 5; 一次性手套; 双; 乳胶/PE; 3000; 1000; +1000. 6; 一次性口罩; 只; /; 10000; 6000; +6000. 7; 碘伏; 瓶; 100mL; 230; 100; +100. 8; 棉签; 包; 800支/包; 90; 30; +30. 9; 75%酒精; 瓶; 500mL; 200; 80; +80. 10; 常规口服药品; kg; /; 200; 80; +80. 11; 医用氧气; 瓶; 20kg/瓶; 150; 60; +60. 12; 次氯酸钠; t/a; /; /; 15; +15; 新建污水处理间. 13; 二氧化氯AB剂; t/a; /; 4.5; /; -4.5; 现有污水处理间. 14; 活性炭; t/a; /; 0.007; 0.0143; +0.0143; 库房. 备注：本项目污水处理站建成后用于处理全院废水，原有污水处理站将拆除。. 表2-4 全院资源能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 水; t/a; 37832.98; 市政供水管网. 2; 电; 万kW∙h/a; 150; 市政电网供给. 5、劳动定员及工作制度 医院现有职工159人，现有床位110张，现有门诊量210人次/d；本项目拟新增职工25人，新增床位150张，新增门诊量20人次/d。年工作365天，内设食堂。 6、供水、排水 （1）供水 本项目供水采用市政给水管网提供。 （2）排水 本项目排水系统采用雨污分流制，雨水经院区雨水管网收集，最终排入市政雨水管网。院内废水主要来自医护人员、病人陪护人员生活污水（包含餐饮废水）；住院及门诊病人医疗废水，被服清洗废水，其他废水等。餐饮废水经隔油处理后与其他生活污水进入化粪池处理后排入自建污水处理站处理。传染病区废水先经地上一体化污水处理设备（处理量3 t/d），采取调节池+混凝沉淀+臭氧消毒预处理后再与其他医疗废水进入新建污水处理站处理。 根据建设方提供资料，医院现有病床110张，本次医养中心项目新增150张床位。本项目建设后新增用排水量及全院用排水量情况详见下表。 表2-5 本项目扩建后新增用水和排水情况一览表 类别; 来源; 计算单位; 用水系数; 日用水量（m3/d）; 排水系数; 日排水量（m3/d）. 生活 用水; 医护人员; 25人; 150 L/人·d; 3.75; 0.8; 3. 住院病人陪护人员; 150人; 40 L/人·d; 6; 0.8; 4.8. 医疗 用水; 住院病房; 150张床位; 150 L/床·d; 22.5; 0.8; 18. 门诊病人; 20人次/d; 12 L/病人·次; 0.24; 0.8; 0.192. 被服清洗用水; 病床; 150张床位; 洗衣量取3 kg/床·d，用水量取20 L/kg干衣; 9; 0.9; 8.1. 其他 用水; 保洁和不可预见用水; 总用水量的8%; 3.608; 0.8; 2.886. 项目建成后新增废水排放总量; 36.978. 注：①生活用水及病人用水包含餐饮用水，不再重复计入。. 表2-6 本项目建成后全院用水和排水情况一览表 类别; 来源; 计算单位; 用水系数; 日用水量（m3/d）; 排水 系数; 日排水量 （m3/d）. 生活 用水; 医护人员; 184人; 150 L/人·d; 27.6; 0.8; 22.08. 住院病人陪护人员; 260人; 40 L/人·d; 10.4; 0.8; 8.32. 医疗 用水; 住院病房; 260张床位; 150 L/床·d; 39; 0.8; 31.2. 门诊病人; 230人次/d; 12 L/病人·次; 2.76; 0.8; 2.208. 被服清洗用水; 病床; 260张床位; 洗衣量取3 kg/床·d，用水量取20 L/kg干衣; 15.6; 0.9; 14.04. 其他 用水; 保洁和不可预见用水; 总用水量的8%; 8.2924; 0.8; 6.634. 全院废水排放总量; 84.482. 注：①生活用水及病人用水包含餐饮用水，不再重复计入。. 综上，本次扩建项目新增综合废水产生量为36.978 m³/d（13496.97 m3/a），本项目扩建完成后全院综合废水产生量为84.482 m³/d（30835.93 m3/a）。 本次项目扩建完成后医院原有污水处理站将拆除，新建污水处理站将对全院废水进行收集处理。环评要求在本次新建污水处理站正式投运之前，建设方严禁拆除原有污水处理站，并确保其正常运行和废水达标排放。建设方本次将自建1座污水处理站（150 m3/d）处理全院综合废水，设计处理工艺为“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”，消毒剂为次氯酸钠，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准后通过市政污水管网排入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进一步处理。本次扩建项目水平衡图、扩建完成后全院水平衡图分别见图2-1、图2-2。 图2-1 本次扩建项目水平衡图 单位：m3/d 图2-2 项目扩建完成后全院水平衡图 单位：m3/d 7、供电 项目用电主要为照明用电和医疗服务用电，由城市电网统一提供。楼内设配电间。 8、供热及制冷 项目冬季供暖及夏季制冷均采用中央空调。 9、项目总平面布置合理性分析 本项目院区整体呈倒“7”字形，原有西医门诊楼（7 F）南北向布置于院区西侧，原有中医门诊楼（6 F）东西向布置于院区西北侧。本次改建工程位于原有院区西医门诊楼5、6楼；本次扩建医养中心大楼位于原有院区外东南侧，东西向布置，主要建筑为一栋地上六层地下一层结构综合楼，地下一层主要设停车场、设备用房等，一层为餐饮中心、AI体检中心和污水处理设备用房，其中污水处理设备用房位于医养大楼一楼内东南侧，地埋式一体化污水处理设备位于医养大楼东南侧外部地下。二层主要为中医骨科和康复训练区，三层至六层为医养照护中心。医废暂存间位于原有院区西南侧，危废贮存库位于原有院区东北侧，本次项目均依托院内原有建筑物暂存医废及危废。医养中心大楼拟设置2个出入口，设在该大楼的西侧及北侧，建成后将与医院原有项目互为一体。本项目整体布置较为合理，环境安静，病区之间有一定的活动区域。项目院区平面布局图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 图2-3 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 （1）工艺流程简述 ①施工期需对扩建场地内原有建筑物进行拆除等；以及对门诊楼5、6楼现有设施进行拆除改建； ②清理场地内的生活垃圾、少量杂草及杂物、建筑垃圾等，平整场地； ③其次进行项目主体工程建设，包括楼体等修建、改建及内部装修等； ④随后安装相应的医疗设施设备及配套设施； ⑤最后对施工时剩余的建筑材料进行清理分类收集后，进行工程验收。 （2）主要产排污环节 ①废气：施工期大气污染物主要包括施工扬尘、道路扬尘、装修废气、燃油机械及运输车辆尾气等。 ②废水：本项目施工产生废水为施工人员生活污水以及施工过程产生的施工废水。 ③噪声：施工噪声主要为平整场地、修建楼体、运输等施工活动产生的机械噪声。 ④固体废物：包括建筑垃圾、废弃设施，土石方以及施工人员的生活垃圾。 二、营运期 （1）工艺流程简述 项目营运期工艺流程及产污环节示意图见下图2-4。 （2）主要产排污环节 ①废气 本项目运营期废气主要有食堂油烟、污水处理站恶臭气体、汽车尾气、备用柴油发电机燃油废气以及楼内药品、消毒剂等异味等。 ②废水 本项目废水主要为医疗废水、生活污水、被服清洗废水及保洁废水等其他废水。项目废水均进入本次自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 ③噪声 本项目运营期噪声主要为医疗设备、空调室外机、水泵、风机及备用发电机等设备运行时产生的噪声。 ④固体废物 医院运营期的固体废物主要有医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、普通生活垃圾（含厨余垃圾）以及未被污染的废输液瓶（袋）、废中药渣。 图2-4 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环评手续情况 佛坪县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、急救、预防、保健、教学、康复、公共卫生为一体的二级乙等公立医院，是佛坪县城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院。2020年9月，院方取得了《汉中市生态环境局佛坪分局关于佛坪县人民医院中医大楼建设项目环境影响报告表的批复》（佛环批字〔2020〕7号）。目前医院该项目已建成投运，2023年12月已完成竣工环境保护自主验收事宜，已更新排污许可证（简化管理，许可证编号：12610730436120337C001R）。 经调查了解，佛坪县人民医院近年来未发生过环境污染事故，也未收到周边单位、住户的环保投诉。 2、现有工程污染物排放情况 本次结合佛坪县人民医院中医大楼建设项目环评报告及竣工环境保护验收监测报告中的产污情况结合医院现有情况进行分析。 （1）废气 医院现有工程排放废气主要为污水处理站恶臭气体、药品及杀毒剂异味等。现有污水处理设施均布置在地下，对环境空气的影响来自格栅、调节池、污泥脱水间等装置产生的恶臭气体。处理方式：经负压抽风收集至“活性炭吸附”装置净化处理后，引至污水消毒间楼顶排放，并定期喷洒除臭剂。药品、消毒剂异味处理方式：安装排风机，加强了医院通风换气，院区中药味异味经自然扩散于空气中，降低了异味影响。根据佛坪县人民医院自行监测报告（2025年12月25日），医院现有工程无组织废气监测结果见下表。 表2-7 医院现有工程无组织废气监测结果 监测点位; 监测结果. 氨（mg/m3）; 氯气（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 甲烷（%）; 臭气浓度（无量纲）. 上风向参照点; 0.04~0.05; 0.04~0.05; 0.0003ND; 0.00024; <10. 下风向监测点; 0.08~0.1; 0.03~0.06; 0.0003ND; 0.00023~0.00024; <10. 下风向监测点; 0.07~0.1; 0.03~0.06; 0.0003ND; 0.00023~0.00024; <10. 下风向监测点; 0.09~0.1; 0.06; 0.0003ND; 0.00023; <10. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）; 1.0; 0.1; 0.03; 1; 10. 根据上表数据可知，医院现有工程无组织废气均可达标排放。 （2）废水 医院现有工程排放废水主要为医院运营期产生的综合废水，包括住院、门诊医疗废水、住院陪护人员及医护人员生活污水等。废水处理方式：经院区现有污水处理站，采用了“格栅+调节池+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”处理工艺处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准限值要求后排入市政污水管网，最终排入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司处理后排放。根据验收报告，医院现有废水排放量为17338.96 m3/a。根据医院废水自行监测报告（详见附件），废水污染物排放浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（【GB 18466-2005】）表2中预处理标准要求。 （3）噪声 为了解现有项目噪声排放情况，本次委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对院区厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表2-8 院界噪声达标情况 单位：dB(A) 监测点位; 2026年1月30日. 昼间; 夜间. 院界北; 49; 48. 院界东; 51; 46. 院界南; 50; 46. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准; 60; 50. 院界西; 55; 42. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，原有项目运营期间院内噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中对应标准限值。 （4）固废 现有固体废物主要有医疗废物、废输液瓶（袋）、生活垃圾、废中药渣、废活性炭及污水处理站产生的污泥。 原有项目污染物排放量详见下表。 表2-9 现有工程污染物排放情况 序号; 项目; 污染物名称; 排放量. 1; 大气污染物; 污水处理站恶臭（kg/a）; NH3; 0.723. 2; H2S; 0.039. 3; 水污染物; 废水（m3/a）; 17338.96. 4; 固体废物; 医疗废物（t/a）; 15.643. 5; 废输液瓶（袋）（t/a）; 8.33. 6; 生活垃圾（t/a）; 31.52. 7; 污水处理站污泥（t/a）; 0.371. 8; 废中药渣（t/a）; 0.3. 9; 废活性炭（t/a）; 0.007. 3、与本项目有关的主要环境问题 根据现场踏勘以及验收结论可知，佛坪县人民医院现有项目已完成环保竣工验收，已按照环评及验收要求落实了主要污染防治措施，各污染治理设施正常运行，污染物排放能够达到国家相关标准。 其次本次项目新增占地范围内北侧原属佛坪县扶贫开发领导小组办公用地，现已基本为平地；南侧原属物价检查所办公用地（含8户住宅），现遗留一栋4层楼体，若干房屋，目前均已闲置。因此无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状 1）基本污染物 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准。 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报〔2026〕第1期—2025年12月及1～12月全省环境空气质量状况》数据，2025年汉中市佛坪县空气优良天数352天，环境空气质量状况统计见下表。 表3-1 佛坪县2025年度环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 30; 60; 50; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 15; 30; 50; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数浓度; 107; 160; 66.88; 达标. 从2025年环境空气质量监测数据来看，佛坪县环境空气质量良好。 2）特征污染物 本项目运营期大气特征污染因子主要为硫化氢和氨，2026年1月院方委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对其区域的硫化氢、氨进行了环境空气本底监测，监测时间为2026年1月30日~2月1日，连续监测3天，每天采样4次，每次采样时间不少于45分钟。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。 监测点位分布图详见附图4所示，监测结果如下表。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息表 监测点; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目所在地下风向; 777104; 3712969; 氨、硫化氢; 2026.1.30~2026.2.1; SE; 20. 表3-3 区域环境空气污染物现状监测结果 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准(mg/m3); 监测浓度范围（µg/m3）; 最大占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目所在地下风向; 氨; 1h; 0.2; 0.032~0.052; 26; 0; 达标. 硫化氢; 1h; 0.01; 0.001~0.006; 60; 0; 达标. 根据补充监测结果，项目区域H2S、NH3监测浓度均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的标准要求。项目区域环境空气质量较好。 二、水环境质量现状 项目所在地地表水为椒溪河，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准。根据汉中市生态环境局发布的“2025年第12期环境质量通报”可知，佛坪椒溪河县城下游市控监测断面水质达到Ⅱ级水质，项目地位于该监测断面上游，距该断面直线距离约3.5 km，由此类比可知，项目所在区域水质良好，水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)中Ⅱ类区标准。 三、声环境质量 为掌握项目区域声环境质量现状，建设方委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对项目四界最近住户处声环境进行了现状监测，监测结果见表3-4。 表3-4 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 2026年1月30日1月31日. 昼间; 夜间. 01项目西北侧敏感点处4#; 56; 42. 02项目东北侧敏感点处5#; 57; 40. 03项目东侧敏感点处1#; 48; 42. 04项目东南侧敏感点处6#; 47; 39. 05项目西南侧敏感点处2#; 57; 44. 06项目西侧敏感点处3#; 55; 43. 备注：根据《佛坪县城区声环境功能区调整划分方案》，道路红线外一定距离内的区域为4a类标准适用区域；相邻区域为2类声环境功能区域，距离为35±5米。因医院西侧邻近G 108，因此项目西北侧、西南侧、西侧邻路敏感点处噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准，其余敏感点处执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区标准。. 由监测结果可知，项目敏感点处昼夜间声环境质量能够满足相应标准要求，因此，项目区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 经现场踏勘，本项目院区北侧为袁家庄居民，东南侧为佛坪县民政局，西南侧为袁家庄居民，西侧为G108，东侧为秦泉西路。经调查，项目区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态敏感与脆弱区等敏感点分布，区内主要环境敏感点为周围居民点及行政办公场所等。项目外环境关系图见附图5。 - 大气环境保护目标 根据项目工程特点，结合项目外部环境关系，项目周边环境保护目标分布情况见表3-5。 表3-5 本项目大气环境保护目标情况一览表 序号; 坐标/m; 保护目标; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对医院建筑物最近直线距离/m. X; Y. 1; 777066; 3713037; 袁家庄社区; 人群（约50人）; 二类; E; 2. 2; 777057; 3713096; 袁家庄居民; 人群（5户，约15人）; NE; 2. 3; 777050; 3713096; 袁家庄居民; 人群（10户，约30人）; NW; 2. 4; 777029; 3712989; 佛坪县民政局; 人群（约30人）; SE; 5. 5; 776991; 3712985; 袁家庄居民; 人群（20户，约60人）; SW; 3. 6; 776951; 3713008; 袁家庄居民; 人群（24户，约72人）; W; 23. 7; 776954; 3713026; 佛坪县公路局; 人群（约60人）; W; 28. 8; 776984; 3712868; 黄家湾村委会; 人群（50户，约150人）; S; 127. 9; 777009; 3712599; 佛坪县检察院; 人群（30人）; S; 380. 10; 777159; 3713113; 佛坪县幼儿园; 人群（200人）; E; 96. 11; 777255; 3713115; 佛坪县水利局; 人群（50人）; E; 190. 12; 777137; 3713187; 佛坪县税务局; 人群（50人）; NE; 123. 13; 777236; 3713163; 佛坪县居民; 人群（约500人）; NE; 185. 14; 777215; 3713011; 佛坪县居民; 人群（约200人）; E; 115. 2、水环境保护目标 经调查，项目周边500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境保护目标 本项目区域50 m范围内声环境保护目标见下表。 表3-6 本项目声环境保护目标情况一览表 序号; 坐标/m; 保护 目标; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对医院建筑物最近直线距离/m. X; Y. 1; 777066; 3713037; 袁家庄社区; 人群; 西侧住户4a类、其余2类; E; 2. 2; 777057; 3713096; 袁家庄居民; NE; 2. 3; 777050; 3713096; 袁家庄村居民; NW; 2. 4; 777029; 3712989; 佛坪县民政局; SE; 5. 5; 776991; 3712985; 袁家庄村居民; SW; 3. 6; 776951; 3713008; 袁家庄村居民; W; 23. 7; 776954; 3713026; 佛坪县公路局; W; 28. 4、生态环境保护目标 本项目利用佛坪县人民医院东南侧空地，用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：建设期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中表1规定的浓度限值。 营运期污水处理设施有组织恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中对应标准限值；无组织恶臭废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中对应标准限值。油烟废气污染物执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）的规定。 （2）废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2标准限值（预处理标准）。 （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。 营运期院区西侧边界邻近G 108国道，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；其余三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 （4）固废：医疗废物需符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）规定。一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定；属于危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定执行。 表3-7 项目污染物排放标准限值一览表 项目; 排放标准; 排放标准要求. 大气; 施工期. 《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）; 污染物名称; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 厂界上风向设参照点，下风向设监控点; 装饰工程; ≤0.7. 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 运营期. 排放标准; 污染物名称; 排气筒高度，m; 排放量(kg/h). 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; 氨; 20; 8.7. 硫化氢; 0.58. 臭气浓度（无量纲）; 2000. 排放标准; 污染物名称; 标准值(mg/m3). 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）; 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）; 食堂油烟; 2. 噪声; 施工期. 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）; 类别; 昼间; 夜间. /; 70; 55. 运营期. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60 dB(A); ≤50 dB(A). 4类; ≤70 dB(A); ≤55 dB(A). 废水; 施工期/运营期. 执行标准; 主要污染物名称; 预处理标准. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准; 粪大肠菌群数/(MPN/L); 5000. pH; 6~9. 化学需氧量浓度/(mg/L); 250. 生化需氧量浓度/(mg/L); 100. 悬浮物（SS）浓度/(mg/L); 60. 氨氮/(mg/L); /. 动植物油/(mg/L); 20. 石油类/(mg/L); 20. 阴离子表面活性剂/(mg/L); 10. 色度/(稀释倍数); -. 挥发酚/(mg/L); 1. 总氰化物/(mg/L); 0.5. 总汞/(mg/L); 0.05. 总镉/(mg/L); 0.1. 总铬/(mg/L); 1.5. 六价铬/(mg/L); 0.5. 总砷/(mg/L); 0.5. 总铅/(mg/L); 1. 总银/(mg/L); 0.5. 总α/（Bq/L）; 1. 总β/（Bq/L）; 10. 总余氯1）/(mg/L); -. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。. 污泥; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4要求; 粪大肠菌群数/(MPN/L); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; --; --; --; ＞95. |
| 总量控制指标 | 由于地方生态环境主管部门未下发本项目总量控制指标，在“十四五”规划期间，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》明确确定实施总量控制的四项污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物；本项目综合废水为间接排放，涉及化学需氧量和氨氮间接排放，因此具体指标如下表所示。 表3-8 项目扩建完成后全院废水污染物排放量建议控制指标 单位：t/a 项目因子; 水污染物. COD; NH3-N. 本项目排放总量; 4.625（*1.542）; 0.879（*0.154）. 建议入河总量指标; 1.542; 0.154. 注：“*”数字指废水进入下游城镇污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准时核算的排放量。. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、废气环境保护措施 本项目施工期废气主要为施工扬尘、道路扬尘、装修废气、运输车辆尾气等，废气防治措施如下： 防治措施： （1）施工扬尘 该项目施工过程原有建筑物拆除、场地清理、土方挖填以及建筑材料堆放会引起施工扬尘，运输车辆行驶过程中会产生道路扬尘。扬尘量大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气等诸多因素有关。 类比调查数据，当风速达到2.4 m/s情况下对下风向150 m范围有不同程度影响。项目所在地平均风速约1.9 m/s，风力作用不明显，同时建设过程厂界采取围挡施工，进一步减缓风力作用，场内堆场覆盖防尘布、辅助洒水，可将影响范围控制在施工界内，不会对外环境造成不良影响。 为控制施工过程中对环境的影响，建议建设方应采取以下措施： ①严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《汉中市大气污染防治条例》相关规定，落实“6个100%”：确保施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化。以最大程度的降低扬尘对周围环境的影响。 ②施工期间，在边界四周设置高度2米以上的围挡。拆除部分建筑物时，在距其敏感点处应设置围挡，以降低扬尘对周边敏感点的影响。对于在易起尘的土方工程作业时（如土方开挖、拆除、运输和填筑等），应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。场地内挖出的土方需辅以洒水保证一定的含水率，及时回填，遇到四级或四级以上大风天气时，应停止土方作业，同时在作业处覆以防尘网。 ③施工过程中（包括原有建筑物拆迁）产生的建筑垃圾应及时清运，且在清运过程中密闭运输。运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗必须用篷布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。如运输过程发生洒落现象，建设方应及时打扫清理。 ④施工现场交通出入口设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离场地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集沉淀池等。其次对于施工工地道路扬尘清洁可采用吸尘或洒水喷淋的方法进行施工工地道路清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 ⑤对于工地内裸露地面，应及时种植植被绿化，不能绿化的应覆盖防尘布或防尘网。 ⑥车辆运输扬尘可采取车辆冲洗、限速行驶、运输车辆覆盖防尘布等措施进一步控制，工程完工后其污染也随之消失。 ⑦加强施工队伍的管理，提高施工人员的环境意识，做到文明施工。 综上所述，采取以上措施后可有效遏制施工地扬尘污染，施工扬尘、运输扬尘影响随施工结束而结束，对环境的影响可以接受。 2、装修废气 装修废气主要产生于室内室外装修阶段，属无组织排放，且其过程持续时间较长，建议装修时使用水性涂料等绿色装修材料，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到（GB/T18883-2002）《室内空气质量标准》的限值要求。 3、院内路面铺设过程中产生的废气 根据资料可知，医院院内路面拟采用沥青混凝土建设，本项目的沥青混凝土是外购的成品料，没有熬制过程，但是在铺设沥青路面时，会散发出沥青烟气，主要有害成分为苯并芘，排放后会对施工周边环境有一定的影响。针对本项目沥青烟气提出以下防护措施： ①禁止现场熬制沥青。 ②施工时施工人员必要时可佩戴防护口罩等，减少沥青烟气对施工人员的影响。 ③铺设路面沥青混凝土时，应采取机械施工，使用密封车辆进行储运沥青混凝土，减少沥青烟气对周围大气的影响。 采取以上措施后，沥青烟气对周边影响较小。 4、燃油机械及运输车辆尾气 在施工期间，运输车辆及施工设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOX、THC。 机械设备应采取符合国家标准的燃油，运输车辆禁止超载；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 二、废水环境影响及保护措施 施工期废水主要包括施工废水和工作人员产生的生活污水。 （1）施工废水 项目施工过程会产生进出车辆和设备冲洗废水，主要污染物是SS，因此，应在施工场地设置专门的洗车平台和沉淀池，废水经沉淀后回用，对地表水影响较小。 （2）在本次新建污水处理站正式投运之后，院内原有污水处理站将拆除，拆除前污水处理站废水应全部处理达标后排入市政污水管网。 在采取以上措施后，施工期污水对周围的水环境不会造成污染影响。 （3）生活污水 项目施工期施工人员所产生的生活污水依托原有化粪池处理后经市政管网排至陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进一步处理。 三、噪声对环境的影响及保护措施 为了降低噪声对周围环境的影响，应采取以下措施： （1）施工设备优选低噪声设备，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；同时，严格按照汉中市的有关规定，除特殊工艺外夜间（22：00~6：00）禁止施工。若需夜间施工应提前审批。 （2）高噪声设备夜间停止施工，同时优化施工设备布局，确保高噪声设备远离周边住户布置，同时对高噪声设备采取合理的隔声减振措施。 （3）选用符合标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速行驶。 （4）避免强噪声机械持续作业。如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门同意。 （5）材料运输等汽车进场时安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 （6）加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 （7）在环境敏感点附近施工的噪声防治措施： ①在相邻敏感点处施工时应设置临时性移动隔声屏障，以降低和减缓施工噪声对其产生的影响。 ②夜间（22：00次日~6：00）停止施工作业，确需连续作业的，应报当地住建部门批准，并公告居民，以便取得居民的谅解。 ③对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路减速慢行、禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 由于本项目施工量较小，采取上述措施后，项目施工期产生的噪声影响能够降到可接受的程度。 四、固废对环境的影响及保护措施 施工期产生的固废主要包括拆除、改建及施工过程产生的建筑垃圾、设施废弃物；地基开挖产生的土石方以及施工期生活垃圾等。 防治措施： ①建筑垃圾等：原有建筑物拆除、改建及建设施工过程中产生的废建筑垃圾、废弃设施等，包括砖块、钢筋、混凝土块、旧床、废门窗等。该部分固废应妥善堆存，设防风防雨的暂存点，其中能够回收部分应尽量交由回收单位回收利用，不可回收部分，应委托正规公司外运至政府部门指定的建筑垃圾填埋场，禁止随意堆放，产生二次污染；运输过程中应加盖篷布，冲洗车身，防止沿路抛洒以及道路扬尘。 ②土石方：本项目新增场地整体坡度较小，开挖土石方量较小，地基开挖产生的弃土石方大部分用于场地平整，多余部分委托正规公司运至建筑垃圾填埋场处置。土石方在暂时堆放场地放置时需覆盖防尘网，防止产生大量扬尘。 ③生活垃圾：施工期产生的生活垃圾设垃圾桶分类收集，由环卫部门清运。各类包装废弃物主要材料经分类收集后全部外售给废旧物品公司。 在本次新建污水处理站正式投运之后，院内原有污水处理站将拆除，项目原有污水处理站拆除前污泥应清掏压滤收集后经专用容器妥善收集后交由有危废资质的单位进行处置，避免二次污染。 综上，采取上述措施后，项目施工过程中产生的污染物可得到有效处置，不会对区域生态环境造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目运营期主要废气为污水处理站产生的氨、硫化氢等废气，食堂油烟废气，药品、消毒剂异味，备用发电机燃油废气，停车场车辆尾气。详细分析如下所述。 1、废气产生、治理措施及排放情况 1）食堂油烟废气 源强核算：因医院目前未设食堂，则本次项目食堂油烟废气为医院新增油烟废气。食堂使用电能，根据医院提供数据，本项目每日食堂就餐人数以300人计，年工作365天，每人每天食用油用量为0.03 kg/人•天，烹饪过程中食用油挥发率按3%计，则油烟产生量为0.27 kg/d（98.55 kg/a）。项目厨房安装油烟净化器，处理效率以75%计，风机风量为6000 m3/h，每日烹饪时间按6小时计，则排放量为0.0675 kg/d（24.638 kg/a），排放浓度为1.875 mg/m3。按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度限值2.0 mg/m3，本项目产生的油烟排放量低于此限值要求。因此项目食堂油烟废气经油烟净化器收集处理后可以达标排放，对区域环境影响较小。 治理措施及排放情况： 食堂油烟经油烟净化器净化收集后引至楼顶排放，油烟排放浓度为1.875 mg/Nm3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中的最高允许排放浓度2.0 mg/m3的要求。 可行性分析： 油烟净化器为《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中推荐的油烟废气污染防治技术，为可行技术。食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道收集后引至屋顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）要求。 2）污水处理站恶臭 源强核算： 污水处理系统产生的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要为氨和硫化氢。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据前文水平衡分析，本次扩建项目新增废水排放量为36.978 t/d（13496.97 t/a），经计算需新增处理BOD5量为0.405 t/a，因此本次扩建项目新增NH3产生量为0.00126 t/a，H2S产生量为0.0000486 t/a。 本项目扩建完成后全院废水产生量为30835.93 t/a，因本次将新建污水处理站，原有污水处理站设施将拆除，因此新建污水处理站产生的氨、硫化氢废气为项目建成后全院废气总量。院区产生的综合废水由医养大楼一楼污水处理站处理，污水处理设施运行时会产生少量恶臭气体。项目产生的恶臭气体主要成分为H2S、NH3、甲硫醇等有害气体。根据美国EPA对污水处理恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。经核算，本项目污水处理站BOD5产生量为3.08 t/a，排放量为2.16 t/a，则本项目建成后全院污水处理站BOD5处理量约为0.92 t/a，则废气产生量详见下表。 表4-1 扩建完成后全院污水处理站废气产生量一览表 污染物; 产生系数g/gBOD5; 产生量kg/d; 产生量kg/a; 产生速率kg/h. H2S; 0.00012; 0.000302; 0.1104; 1.260E-05. NH3; 0.0031; 0.00781; 2.852; 0.000326. 治理措施及排放情况： 根据建设方提供的污水处理站设计资料，本次新建污水处理站拟设置一体化污水处理设备对污水进行处理，运行过程中产生的恶臭废气利用负压抽风收集，然后采用“活性炭吸附”装置（风量2000 m3/h，净化效率约90%）处理之后，通过管道引至24 m排气筒（医养大楼楼顶）高空排放。参照《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2023）中恶臭治理技术-物理除臭技术，该技术用于处理低浓度恶臭气体或作为多级脱臭系统中的终端净化单元，吸附剂通常采用活性炭，恶臭去除效率一般可达到90%以上。经核算，本次扩建项目新增NH3排放量为0.126 kg/a，H2S排放量为0.00486 kg/a。本项目扩建完成后全院污水处理站恶臭产排情况见下表。 表4-2 扩建完成后全院污水处理站恶臭产排情况表 排放源; 污染物; 排放形式; 产生源强kg/a; 治理措施; 排放量 kg/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率限值kg/h（排气筒20m高）. 措施; 处理 效率. 污水处理站; H2S; 有组织; 0.1104; 一体化污水处理设备，活性炭吸附; 90%; 0.011; 1.26E-06; 0.000630; 0.58. NH3; 2.852; 0.285; 3.256 E-05; 0.0163; 8.7. 达标性分析： 根据《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）6.1.2凡在表2所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。本项目恶臭废气收集处理之后通过管道引至24 m排气筒（医养大楼楼顶）高空排放，故应执行20m高排气筒对应排放速率标准。由上表可知，项目污水处理站运营期有组织恶臭废气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中20 m高排气筒H2S、NH3的排放限值要求。因此，本项目运营期产生的废气对周边环境影响可以接受。 可行性分析： 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理；本次污水处理站拟设置一体化污水处理设备对污水进行处理，运行过程中产生的恶臭废气利用负压抽风收集，然后采用“活性炭吸附”装置处理之后通过管道引至排气筒高空排放。根据上述核算结果可知，通过采取上述防治措施后，恶臭能得到有效控制，并达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定。且根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构（HJ 1105—2020）》附录A表A.1医疗机构排污单位废气治理可行性技术参照表，本项目选用的有组织排放形式，属于集中收集恶臭气体经处理（活性炭吸附等）后经排气筒排放。故该治理措施可行。 （3）药品、消毒剂异味 本项目病区各楼层将按相关规范安装通风设施，运行时通过加强通风和换气，药品、酒精和消毒剂产生的异味能够得到及时扩散，不会对楼内人群健康和区域环境产生明显影响。 （4）汽车尾气 本项目地下一层设置停车场，将安装抽排风装置，机动车尾气排放时间不固定且排放扩散空间大，仅产生少量的汽车尾气，因此，汽车尾气的影响较小。 （5）发电机燃油废气 根据建设单位介绍，项目将设置一台柴油发电机（停电时使用），发电机在运行过程中会产生氮氧化物、颗粒物等污染物。根据现场调查：项目区域内的市政供电正常，基本不会有断电情况发生，因此备用发电机的使用频率极低；此外发电机室内通风良好，备用使用时间较短、易扩散，运行时对外环境影响很小。 2、废气排放情况及监测要求 为掌握本项目废气的排放情况，建设方应定期委托有资质的监测单位根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）进行监测，具体监测内容如下表。 ### 表4-3 本项目大气排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气温度/℃; 排放口类型. X; Y. 1; P1; 食堂油烟排放口; 食堂油烟; 777068; 3712996; 引至楼顶; /; 50; 一般排放口. 2; P2; 恶臭气体排放口; NH3、H2S、臭气浓度; 777088; 3712994; 引至楼顶约24 m; 0.4; 25; 一般排放口. 表4-4 项目运营期废气监测计划 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测时间、频率; 执行标准. 废气; 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》中表3标准. 有组织; P1; 食堂油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. P2; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 注：无组织废气监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表5。 3、非正常工况下废气处理措施 项目后期运营过程中会不可避免地出现恶臭处理设施故障等非正常工况，根据建设方经营经验，非正常工况发生频次较低。遇此情况，应立即采取更换活性炭、大剂量喷洒生物除臭剂来降低对周围大气环境的影响。 表4-5 项目建成后非正常工况大气污染物排放量核算表 污染物; 排放量（kg）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 非正常排放原因; 单次持续时间; 年发生频次. H2S; 1.260E-05; 1.260E-05; 0.0063; 活性炭除臭装置去除效率为0; 1 h; 1~2. NH3; 0.000326; 0.000326; 0.163. 4、环境影响分析 根据上述核算，本项目污水处理站恶臭废气有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准排放限值，可达标排放。经核算，食堂油烟经油烟净化器处理后可达标排放，对周边环境的影响较小。药品、杀毒剂异味与发电机燃油废气加强通风和换气后对外环境影响较小。 二、废水 产生情况： 根据前文水平衡分析，本项目运营期产生的废水主要为医护人员生活污水、住院病人陪护人员生活污水（含餐饮废水），医疗废水（诊疗、病房废水），被服清洗废水及其他废水，本项目建成后全院废水排放总量共计为84.482 m³/d（30835.93 m3/a）。 治理措施及排放情况： 根据建设单位提供资料，本项目拟建污水处理站将对全院废水进行收集处理，设计处理规模为150 m3/d。新建污水处理站将设置地埋式一体化污水处理设备，采用“水解酸化+接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒+脱氯”工艺处理废水，因本项目区域已铺设污水管网，终端能接入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司，项目废水最终可进入城市二级污水处理厂处理，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”，因此本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准。采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为（执行预处理标准）：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。 因医院原有项目设置传染病区，传染病区废水先经地上一体化污水处理设备（处理量3 t/d），采取调节池+混凝沉淀+臭氧消毒预处理后再与其他医疗废水进入新建污水处理站处理。消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间≥1.5 h，接触池出口总余氯6.5~10 mg/L。原有项目传染病区和非传染病区的污水已进行分流，要求后期不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。原有项目的传染病房已设专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物。 项目综合废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（表2预处理标准）后，通过市政污水管网进入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进一步处理。 环评要求在本次新建污水处理站正式投运之前，建设方严禁拆除原有污水处理站，并确保其正常运行和废水达标排放。 项目医疗废水中主要污染物为COD、氨氮、BOD5、SS、粪大肠杆菌等。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的水质特征数据以及类比同类项目，本项目医疗废水中各污染物浓度及产生量见下表。 表4-6 本项目医疗废水水质浓度及产排量 污水种类及排放总量; 主要污染物. 名称; 进水水质浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 出水水质浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 综合废水30835.93 m3/a; COD; 250; 7.709; 150; 4.625. BOD5; 100; 3.084; 70; 2.159. SS; 80; 2.467; 40; 1.233. 氨氮; 30; 0.925; 28.5; 0.879. 注：因原有项目实际废水产生量较少，且水质不稳定，进水口不具备采样条件。因此本表格中进水水质浓度来源于《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的水质特征数据。 本次新建污水处理站处理工艺采取“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”工艺，根据《水解酸化/接触氧化/ClO₂消毒处理医院污水》（邓小红.中国给水排水，2010,26(16): 110-11），水解酸化对COD、BOD₅、SS的去除率分别为35%～45%、25%～38%、45%～55%，对氨氮去除率仅5%左右，本次评价对COD、BOD₅、SS的去除率取40%、30%、50%。. 可行性分析： （1）自建污水处理站处理可行性分析 ①处理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A.2，医疗污水排入城镇污水处理厂的可行性处置技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺。本项目新建污水处理站采取“水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯”工艺处理废水，本次扩建污水处理设施采取更高级的二级处理+消毒工艺，故本次新建的污水处理站处理工艺技术可行。 ②处理规模可行性分析 本项目新建污水处理站设计规模为150 m3/d，运营期全院废水排放量为84.482 m³/d（30835.93 m3/a），因此废水处理规模可满足项目污水处理需求。 （2）依托陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进行可行性分析 ①纳管可行性分析 陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司（原佛坪县污水处理厂）位于佛坪县袁家庄镇东岳殿村7组，设计日处理生活污水4000吨，废水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入椒溪河。处理工艺采用CASS工艺（循环式活性污泥法），厂区主要构筑物有预处理（粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、配水井、CASs池、清水消毒池、污泥池、综合设备厂房、无阀过滤器、压泥间。2012年9月，陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司（原佛坪县污水处理厂）已通过环保竣工验收。 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准，因此废水可排入污水管网进入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进一步处理，满足陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进水要求。据调查，本项目位于陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司纳污范围内，项目区域已铺设污水管网，医院现有工程废水经自建污水处理站处理达标后已排放至污水管网多年。 ②处理规模可行性分析 据调查，陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司目前正常运营，日常处理量占设计规模的70%左右，目前剩余约1000 m3/d的处理余量，且医院原有工程废水已接纳处理，本次仅需新增处理医养项目废水36.978 m3/d，约占其处理余量的3.7%。另外经过建设方咨询，该公司在考虑近期收纳其他项目外排废水的情况下，也完全能够接纳本项目废水；因此陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司能够满足本项目污水处理需求。 综合上述分析，本项目废水经新建污水处理站处理后通过市政污水管网排入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进行深度处理是可行的。 影响分析： 项目废水经新建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（表2预处理标准）后，通过市政污水管网进入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司进一步处理。项目废水处理措施可行，对周边环境影响较小。 废水排放口基本信息： 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 医疗废水; COD、SS、NH3-N、 BOD5、粪大肠菌群; 陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 污水处理站; 水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯; DW001; 是; 医院总排口. 生活污水; /. 表4-8 废水排放口基本信息表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 777097; 3713001; 30835.93; 陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司; SS; 10. BOD5; 10. COD; 50. NH3-N; 5. 4、监测计划 为掌握本项废水的排放情况，建设方应定期委托有资质的监测单位根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）进行监测，具体监测内容如下： 表4-9 项目运营期废水排放监测计划 类别; 监测点位; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 废水; 污水总排放口; 自动监测; 流量; 执行《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准要求. 12小时; pH值. 次/周; 化学需氧量、悬浮物. 次/月; 粪大肠菌群数. 次/季度; BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯. 次/半年; 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒. 科室或设施排口; 次/季度; 总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α、总β. 接触池出口; /; 总余氯. 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理排放标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2~8 mg/L. 三、噪声 1、噪声影响分析 本项目对外环境的噪声影响来自于水泵、风机等，其噪声源强在65~90 dB(A)之间。项目噪声产生情况如下表所示。 表4-10 项目噪声产生情况一览表 噪声类型; 噪声源; 源强dB（A）; 排放 特点; 防治措施; 预期治理效果dB（A）. 设备噪声; 污水处理设施; 70; 稳态; 选用低噪声设备，采用建筑物隔声; 55. 压滤机; 80; 稳态; 选用低噪声设备，采用建筑物隔声; 65. 中央空调; 80; 稳态; 选用低噪声设备，采用建筑物隔声; 65. 风机; 85; 稳态; 隔音罩、隔音门窗; 70. 水泵; 80; 稳态; 选用低噪声设备、设置减振垫、建筑物隔声; 65. 医疗设备; 65~70; 稳态; 选用低噪声设备、建筑物隔声; 50~55. 备用发电机; 90; 稳态; 隔音罩、隔音门窗; 70. 车辆噪声; 车辆; 85; 非稳态; 限速限载，途经住户时减速慢行; 70. 建议项目营运期采取如下隔声减振措施： （1）空调室外机等选用低噪声设备。 （2）根据设计资料，一体化污水处理设备地埋设置，水泵位于地下，同时配套安装有减振设施。 （3）项目风机采取设置减振吊架，置于设备机房内，同时房间的房门均采用隔声门窗。 （4）备用发电设施应置于隔声室内，以进一步降低对周边声环境的影响。 根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）要求，采用多声源叠加综合预测模式对项目产生噪声的发散衰减进行模拟预测。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②噪声源在预测点的声压级： 式中：Lp（r）－－预测点的声压级，dB（A）； Lp0-－点声源在r0距离处测定的声压级，dB（A）； r--点声源距预测点的距离，m。 #### ③声源在预测点产生的等效声级贡献值： Leq=10Lg[100.1Leqi] 式中：Leq（总）--预测点的总等效声级，dB(A)； Leqi--第i个声源对某个预测点的等效声级，dB(A)； n--噪声源数。 ④室外声源： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； —参考位置r0处的声压级，dB（A）； r0—参考位置距声源中心的位置，m； r—声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB（A）。 2、噪声排放情况 经预测可知，运营期内噪声达到院界时的情况如下表所示。 表4-11 项目院界噪声预测值结果统计表 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 叠加值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 27.1; -12.1; 1.2; 昼间; 43.8; 51; 51.8; 60; 达标. 27.1; -12.1; 1.2; 夜间; 43.8; 46; 48.1; 50; 达标. 南侧; 22.9; -52.6; 1.2; 昼间; 40.3; 50; 50.4; 60; 达标. 22.9; -52.6; 1.2; 夜间; 40.3; 46; 47.0; 50; 达标. 西侧; -2.3; -1.3; 1.2; 昼间; 35.7; 55; 55.0; 70; 达标. -2.3; -1.3; 1.2; 夜间; 35.7; 42; 42.9; 55; 达标. 北侧; -8.7; 51.2; 1.2; 昼间; 34.4; 49; 49.2; 60; 达标. -8.7; 51.2; 1.2; 夜间; 34.4; 48; 48.2; 50; 达标. 表中坐标以厂界中心（107.982803,33.521034）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 由预测结果可知，项目在采取基础减振、隔音门窗等措施后，医院西侧院界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中规定的4类标准要求；其余三侧院界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中规定的2类标准要求，可以达标排放。 另外，现场踏勘，项目周边50 m范围内存在声环境保护目标，住户噪声叠加值如下表所示： 表4-12 项目最近住户（敏感点）噪声叠加结果 预测方位; 时段; 背景值（dB(A)）; 贡献值（dB(A)）; 叠加值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）. 项目西北侧敏感点; 昼间; 56; 17.9; 56; 70. 夜间; 42; 17.9; 42; 55. 项目东北侧敏感点; 昼间; 57; 23.1; 57; 60. 夜间; 40; 23.1; 40.1; 50. 项目东侧敏感点; 昼间; 48; 39.3; 48.6; 60. 夜间; 42; 39.3; 43.9; 50. 项目东南侧敏感点; 昼间; 47; 33.5; 47.2; 60. 夜间; 39; 33.5; 40.1; 50. 项目西南侧敏感点处; 昼间; 57; 23; 57; 70. 夜间; 44; 23; 44; 55. 项目西侧敏感点处; 昼间; 55; 15.1; 55; 70. 夜间; 43; 15.1; 43; 55. 由上述噪声叠加结果可知，项目运营期内西北侧、西南侧、西侧最近住户（敏感点）处噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准，其余敏感点处噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，对周边声环境影响较小。 3、噪声监测 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》，建设单位应开展环境噪声监测，具体要求如下。 表4-13 噪声自行监测一览表 类型; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 设备噪声; 院界西侧; 噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准. 其余院界; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准. 设备噪声; 西北侧、西南侧、西侧敏感点; 噪声; 每季度一次; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准. 其余敏感点; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准. 四、固体废物 本项目运营期的固体废物主要有普通生活垃圾、餐厨垃圾、未被污染的废输液（塑料、玻璃）瓶、废中药渣、医疗废物以及污水处理站产生的污泥。其中医疗废物、污水处理站产生的污泥属于危险废物。 1、生活垃圾 产生情况：本项目新增生活垃圾主要成分包括废纸屑、废塑料袋、废弃包装盒等。本次医院新增病床150张，陪护人员按照1:1来计为150人，医院工作人员新增25人，共约325人，产生生活垃圾按0.38kg/人·d计，生活垃圾产生量为123.5 kg/d；门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数20人计，产生生活垃圾量为4 kg/d；则医院生活垃圾量为127.5 kg/d，每年工作日按照365天计算，则产生的生活垃圾量为46.538 t/a。生活垃圾收集于垃圾桶后，交环卫部门定期清运。 处置措施：项目产生的生活垃圾经垃圾箱收集后，送至就近的垃圾中转站统一清运处置。 2、餐厨垃圾 餐厨垃圾主要来自本次新建食堂。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，食堂餐厨垃圾的产生量为0.2 kg/人·d。本次按照最大就餐人数进行考虑，根据上文可知用餐人数约300人/d计，则食堂餐厨垃圾的产生量约为0.06 t/d（21.9 t/a）。要求院方在厨房安装油水分离器，餐饮垃圾经分离后采用专用容器单独收集、分类存放，交由专业回收餐厨废弃物的单位处理。另外，在此过程中会产生少量废油脂，约0.6 t/a。餐厨垃圾与废油脂交由专业回收单位上门清运处置。 3、未被污染的废输液（塑料、玻璃）瓶 产生情况：根据建设方运行经验，本次项目建成后新增未被污染的废输液瓶（袋）量约为1 t/a。 处置措施：根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发〔2017〕30号），未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）属于医疗机构内生活垃圾分类中可回收物，可不做医废处置。医疗机构应当根据可回收物的种类和产生量，设置专门容器和临时存储空间，定点投放和暂存，必要时可设专人分拣打包，做到标识明显。对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。 院方已在门诊楼东侧设置废输液瓶（袋）暂存间，将院内产生的未经污染的废输液瓶（袋）运至废输液瓶暂存间进行暂存，同时院方已与汉中宝旺通塑玻加工有限公司签订转运协议，定期收集转运，妥善处置。 - 废中药渣 本项目拟设中医骨科，诊疗过程将会产生少量废中药渣，根据建设方运行经验，废中药渣产生量约0.8 t。项目使用的中药主要为天然药材、植物的煎制残留物，不含有其他有毒有害物质。项目中药药渣单独收集后委托环卫部门清运。 5、危险废物 （1）废活性炭 根据前文核算，本项目建成后污水处理站新增恶臭气体削减量共计1.178 kg/a，根据《简明通风设计手册》，活性炭对废气的吸附系数在0.24 g/g~0.30 g/g之间，本报告取0.24 g/g，则活性炭的需求量为4.908 kg/a。活性炭填料量应为需求量的1.25倍，则活性炭年填料量为6.135 kg/a，因此废活性炭产生量为7.313 kg/a。建设方约每3个月更换一次活性炭。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW 49其他废物，更换下的废活性炭采用专用容器盛装，暂存于危废贮存库，定期交汉中石门固体废物处置有限公司处置。 （2）医疗废物 本项目扩建后产生的医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物，根据《医疗机构“三废”处理技术》以及建设方运行经验，本项目新增医疗废物产生量约15 kg/d（5.475 t/a）。各类医废产生情况如下表所示。 表4-14 本项目运营期医废产生情况汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 常见组分; 危险特性; 污染防治措施. 感染性废物; HW01医疗废物; 841-001-01; 1.65; 诊疗过程; 固态; 被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物; In; 分类收集后，再由专人按规定用不同标志的专用收集箱收集，暂存于医废暂存间；消毒后统一由汉中市医疗废物处理有限公司进行转运处理，至少每两天转运一次. 损伤性废物; 841-002-01; 1.3; 诊疗手术过程; 固态; 废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 废弃的其他材质类锐器; In. 病理性废物; 841-003-01; 0.21; 诊疗手术过程; 固态; 手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等; In. 药物性废物; 841-005-01; 0.215; 药房; 固态、液态; 废弃的一般性药品；废弃的细胞毒性药物；废弃的疫苗及血液制品等; T; 分类收集后，再由专人按规定用不同标志的专用收集箱收集，暂存于危废贮存库；消毒后统一由汉中石门固体废物处置有限公司处置. 化学性废物; 841-004-01; 2.1; 诊疗过程; 固态; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计等; T/C/I/R. 处置措施： ①医疗废物的储存 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定：医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到相应要求。本次项目医废将依托医院现有医废间进行暂存。 ②医疗废物的最终去向 医院根据医疗废物分类收集要求，将感染性废物、损伤性废物、病理性废物统一委托汉中市医疗废物处理有限公司进行清运处理，双方约定每两天转运一次。将药物性废物、化学性废物交由汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并最终处置。本次环评要求医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ③医疗废物的管理要求 《国家危险废物名录》（2025年）中明确指出医疗垃圾属于危险废物。具体管理要求如下： ⅰ、设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作。应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ⅱ、应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号））的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。 ⅲ、发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 ⅳ、禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者封闭的容器内。 ⅴ、医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 ⅵ、医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ⅶ、医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 ⅷ、医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 （3）污水处理站污泥 医院污水处理站运行过程中会产生污泥，根据《国家危险废物名录》（2025年版），污水处理站污泥属于危险废物，危废类别编号为HW49。项目污水处理站污泥产率按0.5 kgVSS/kgBOD5计，则本项目新增污泥量约0.506 t/a（压滤后含水率约60%），消毒后委托汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并最终处置。 表4-15 本项目危险废物排放及处置情况汇总 类别; 产生位置; 产生量; 性质; 处理措施. 医疗废物; 诊疗过程; 5.475 t/a; 危险废物; 分类收集后，再由专人按规定用不同标志的专用收集箱收集，其中感染性废物、损伤性废物、病理性废物等医疗废物消毒后暂存于医废暂存间统一交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处理，药物性废物、化学性废物在危废贮存库贮存后定期交由汉中石门固体废物处置有限公司处置. 污水处理站污泥; 污水处理站; 0.506 t/a; 污泥经压滤脱水、消毒后定期交汉中石门固体废物处置有限公司处置. 废活性炭; 污水处理站; 7.313 kg/a; 采用专用容器盛装，暂存于危废贮存库，定期交汉中石门固体废物处置有限公司处置. 项目危废处置的具体要求如下： （1）污水处理站污泥经压滤、消毒后在现有危废贮存库暂存后，定期委托汉中石门固体废物处置有限公司（有危废处理资质单位）转移处置。环评要求建设单位应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定。 （2）各类危险废物均应单独收集在与存放物不反应的专用容器内，容器外部必须粘贴危险废物标签并置于危废贮存库，不同种类危险废物分开收集和储存，并加强日常管理，避免危险废物泄漏，影响外环境。 （3）医院危险废物已委托汉中石门固体废物处置有限公司定期处置，已按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法》规定规范转移。 现有医院已规范设置医废暂存间（30 m2）及危废贮存库（20 m2），医废暂存间位于门诊楼南侧；危废贮存库位于医院东北角，均已通过竣工环保验收。经现场踏勘，现有医废暂存间容积约90 m3，剩余容量约60 m3，本项目医废产生量较小，暂存时间不超过2天，故足以满足本次扩建项目新增医废的暂存需求。此外现有危废贮存库容积约60 m3，剩余容量约40 m3，本项目危废产生量较小，故足以满足本次扩建项目新增危废的暂存需求。各类医废、污水处理站污泥及化学性废物、药物性废物等危废分类收集妥善处置。 综上可知，医院运营期间产生的一般固废及危险废物均做到了100%处置。项目固体废物产排特性表详见下表。 表4-16 项目固体废物产排特性表 产排特性; 污染物. 生活垃圾; 餐厨垃圾; 废油脂; 废中药渣; 废输液瓶; 感染性废物; 损伤性废物; 病理性废物; 化学性废物; 药物性废物; 污水处理站污泥; 废活性炭. 产生环节; 医患生活; 诊疗; 输液; 诊疗过程; 治疗过程; 手术过程; 诊疗与治疗过程; 药房; 污水处理站; 恶臭处理. 属性; /; 一般固废; 危险废物分类HW 01 危险代码841-001-01; 危险废物分类HW 01 危险代码841-002-01; 危险废物分类HW 01 危险代码841-003-01; 危险废物分类HW 01 危险代码841-004-01; 危险废物分类HW 01 危险代码841-005-01; 危险废物分类HW 49 危险代码722-006-49; 危险废物HW49其他废物物代码：900-041-49. 主要有毒有害物质; /; /; 带病菌的体液、血液等; 废弃的金属类锐器等; 废弃的人体组织、器官等; 含汞血压计、含汞体温计等; 废弃的一般性药品、废弃的疫苗及血液制品等; 带病菌的污泥; 恶臭. 物理性状; 固态; 固态; 固态; 固态; 固态; 固态; 固态; 固态; 固体、液体; 固体. 环境危险特性; /; /; /; /; In; In; In; T/C/I/R; T; In; T/In. 年产生量; 46.538 t/a; 21.9 t/a; 0.6 t/a; 0.8 t/a; 1 t/a; 5.475 t/a; 0.506 t/a; 7.313 kg/a. 储存方式; 垃圾桶分类收集; 桶装; 桶装; 垃圾桶分类收集; 废输液瓶暂存间; 分类收集后置于医废暂存间; 分类收集后置于危废贮存库; 收集后置于危废贮存库. 利用处置方式和去向; 环卫部门清运; 设专用容器收 集，做好油水渣分离措施，交由取得许可资质的单位定期清运处理; 专用容器收集后，交由专业回收单位处置; 环卫部门清运; 汉中宝旺通塑玻璃加工有限公司; 交由汉中市医疗废物处理有限公司处理; 交由汉中石门固体废物处置有限公司处置. 利用或处置量; 100%. 五、土壤和地下水影响分析 （1）土壤和地下水影响的主要途径 本项目对土壤及地下水的影响主要为自建污水处理站及危废贮存库、医废暂存间渗漏造成的污染，包括管道渗漏和地面渗漏，污水处理站废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，污染物下渗至土壤及地下水造成土壤污染及水质影响。 （2）防治措施 各污水处理构筑物所在的地面将采取黏土铺底，可有效防止地基下沉而造成污水处理池开裂，而使污水渗漏，同时池底采用水泥加厚防渗。项目拟采用PE污水管道，具有良好的防渗效果，正常情况下，出现渗漏的概率极低。废水主要污染物在下渗过程通过包气带的吸附、转化等物理、化学降解和地下水的混合稀释，对地下水的影响甚微。此外，危废暂存设施、医废暂存间构筑物地面已进行重点防渗处理，正常情况下，出现渗漏的概率极低。 六、环境风险 1、风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），本项目污水处理使用的消毒剂为次氯酸钠，因此项目涉及的环境风险物质及危险化学品为乙醇、氧气和次氯酸钠、柴油。此外，本项目设置有氧气站（瓶装），氧气具有助燃性与强氧化性，本次将其列为环境风险物质。项目主要危险物质年用量及存储量见下表。 表4-17 主要危险化学品年用量及存储量一览表 危险化学品名称; CAS号; 用量（t/a）; 储存量/t; 临界量/t; Q值. 次氯酸钠; 7681-52-9; 15; 0.5; 5; 0.1. 氧气; 7782-44-7; 1.2; 0.4; 200; 0.002. 乙醇; 64-17-5; 0.032; 0.01; 500; 0.00002. 油类物质（柴油）; /; 0.002; 0.001; 2500; 0.0000004. 合计; /; /; /; /; 0.102. 根据上表计算，＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn=0.102＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、风险源分布情况及影响途径 项目环境风险影响途径包括氧气、乙醇、柴油等危险物质泄漏，易发生火灾、爆炸等引起二次污染。次氯酸钠具有腐蚀性及毒性，人体皮肤接触或误食后会损害人体健康。医疗废物泄漏、污水处理设施出现故障等引发的伴生/次生污染物排放等风险。 （1）柴油放置于发电机间，如发生泄漏进入环境，会对土壤、地下水造成影响。 （2）医疗废水可能的影响途径为污水处理设施故障、污水输送管网破裂、污水处理建筑物破裂、防渗措施不到位等情况，都有可能导致医疗废水出现渗漏、渗入地下，污染土壤、地下水环境。 （3）次氯酸钠放置于污水处理间，发生泄漏可能影响泄漏点附近地表水、地下水和土壤。 （4）医疗废物、危险废物可能的影响途径为未采用密闭容器收集或收集容器破损、未按照相关规定委托有资质公司进行转运处置，致使医疗废物、危险废物进入环境，污染周围环境。 （5）本项目采用分子筛制氧机制备氧气，其核心采用变压吸附技术，以空气为原料，常温下分离出高浓度氧气。将空气压缩净化后，洁净空气进入分子筛塔，氮气被吸附，氧气通过，产出纯度约93%的氧气。该过程不产生危废。制备好的氧气储存在氧气瓶中，可能的影响途径为氧气瓶发生泄漏，遇明火发生火灾、爆炸等对周围环境的影响。 （6）酒精高温下属于易燃易爆、且具有一定腐蚀性，容易对楼层科室造成安全隐患、对患者及医务人员造成人身风险。 3、防范措施 结合项目实际情况，本环评对建设单位提出以下防范措施： ①项目乙醇等药品采用专用容器储存，存放期间应注意防火、避光、避热和防潮；确保各类药品日常科学管理。 ②消毒剂储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备。当发生少量次氯酸钠泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制人员出入。建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏用沙土或其他惰性材料吸收。 ③本项目氧气随用随制备，氧气储存量不大。氧气瓶应放置于阴凉、干燥的储存间，存放区域及其周边禁止明火以及高温。 ④柴油发电机房在明显位置张贴禁用明火的告示，并在存储间地面铺设防渗防腐材料，设置围堰及截流设施，围堰容积不小于单个最大成品油罐体的容积，防止油泄漏出厂区外。 ⑤污水处理站地面将采取重点防渗措施。加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，加强对污水处理站的运营、设备管理以及污水管道维护，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放。日常使用污水消毒药剂保存注意做好人员防护，远离火种热源；同时储存于阴凉、干燥、通风处。 ⑥医废间、危废间已采取重点防渗措施；后期加强医疗废物收集和暂存措施，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集； ⑦院区办公地点及病区应配备消防器材和应急防范设施，污水处理设备应定期进行检修，做好设备的防潮工作； ⑧建议院方及时修编环境风险应急预案；制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，如防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识。 七、外界环境对本项目的影响 经现场踏勘，项目选址周边均为袁家庄社区住户及行政办公单位，无企业污染源；西侧临近G108道路，东侧邻近秦泉西路，道路交通噪声及扬尘可能会对临街建筑物产生影响，临近道路一侧将安装隔声门窗；此外，环评建议在医院临近道路处张贴限速、禁止鸣笛等标识，可有效降低外界环境对本项目的影响。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1食堂油烟排气口 | 食堂油烟 | 经灶面集烟罩+油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） |
|  | P2污水处理站 | H2S、NH3、臭气浓度 | 地埋式一体化污水处理设备，恶臭集中收集经活性炭吸附处理后有组织排放（24 m高排气筒） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 药品、杀毒剂异味 | 异味 | 规范安装通风设施，并加强通风换气，使气味及时扩散 | / |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 雨污分流，医院综合废水经自建污水处理站预处理后通过市政污水管网排入陕西水务发展集团佛坪县环保有限公司 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
| 声环境 | 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、隔音罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
|  |  | 生活噪声 | 加强管理，张贴标识 |  |
|  |  | 交通噪声 | 限速，禁止鸣笛 |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门处理；废中药渣分类收集后交由环卫部门处理；餐厨垃圾、废油脂交由取得许可资质的单位定期清运处理； 未被感染的一次性废输液瓶（袋）分类收集储存后交由汉中宝旺通塑玻加工有限公司收运和处理； 医疗废物：分类收集预处理后暂存于医疗废物暂存间，其中感染性废物、损伤性废物等医疗废物交由汉中市医疗废物处理有限公司（有医废处理资质单位）统一收集并处置；药物性废物和化学性废物等危险废物经专用容器收集暂存后，定期交由汉中石门固体废物处置有限公司（有危废处理资质单位）处理； 污泥：污水处理站的污泥经消毒处理后委托汉中石门固体废物处置有限公司清运并最终处置。 废活性炭：采用专用容器盛装后暂存于危废贮存库，委托汉中石门固体废物处置有限公司定期清运并最终处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 定期对污水处理站构筑物和污水收集管道进行定期检查和维护；医废暂存库、危废贮存库已设置重点防渗层，定期检查维护重点防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）氧气瓶存放场所设置严禁烟火标志，氧气瓶应远离热源和电器设备存放，存放场所应满足相应防火要求。 （2）规范医疗废物收集和暂存措施。 （3）加强污水处理站的日常运行管理，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系（修编突发环境事件应急预案）、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止因事故排放导致环境问题。 （4）次氯酸钠消毒剂采用密闭包装置于污水处理设备间贮存；加强管理，严禁次氯酸钠消毒剂泄漏至外环境。 （5）柴油储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源。保持容器密封；应与易（可）燃物等分开存放，切忌混储；储存区应备有泄漏应急处理设备。 （6）定期清掏污水池内污泥，外运前须消毒处理，同时污泥清掏前应提前在污水处理设施周围设置告示牌，公示清掏时间。 （7）院方应将酒精保存在阴凉、避光处，远离火种、热源，保证其密闭性、防止破损。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目环评审批后，建设单位应及时变更排污手续，进行自主环保验收，并报当地生态环境主管部门备案；院方应定期开展自行监测。 |  |  |  |

# 六、结论

佛坪县人民医院医养中心建设项目符合产业政策和相关的生态环境保护法律法规，选址合理。通过采取设计及环评提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常运行，可以实现污染物长期稳定达标排放，固废资源化或无害化处置，对环境的影响可以接受。从环保角度讲，本次项目扩建可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）!Undefined Bookmark, 1 \ | 现有工程 许可排放量 !Undefined Bookmark, 2 \ | 在建工程 排放量（固体废物产生量）!Undefined Bookmark, 3 \ | 本项目 排放量（固体废物产生量）!Undefined Bookmark, 4 \ | 以新带老削减量 （新建项目不填）!Undefined Bookmark, 5 \ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）!Undefined Bookmark, 6 \ | 变化量 !Undefined Bookmark, 7 \ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | NH3 | 0.723 kg/a |  |  | 0.126 kg/a | / | 0.849 kg/a | +0.126 kg/a |
|  |  | H2S | 0.039 kg/a |  |  | 0.00486 kg/a | / | 0.04386 kg/a | +0.00486 kg/a |
|  | 油烟废气 |  | / |  |  | 24.638 kg/a | / | 24.638 kg/a | +24.638 kg/a |
| 废水 | 废水 |  | 17338.96 t/a |  |  | 13496.97 t/a | / | 30835.93 t/a | +13496.97 t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 31.52 t/a |  |  | 42.979 t/a | / | 74.499 t/a | +42.979 t/a |
|  | 废输液瓶（袋） |  | 8.33 t/a |  |  | 1 t/a | / | 9.33 t/a | +1 t/a |
|  | 医疗废物 |  | 15.643 t/a |  |  | 5.475 t/a | / | 21.118 t/a | +5.475 t/a |
|  | 污水处理站污泥 |  | 0.371 t/a |  |  | 0.506 t/a | / | 0.877 t/a | +0.506 t/a |
|  | 废中药渣 |  | 0.3 t/a |  |  | 0.8 t/a | / | 1.1 t/a | +0.8 t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0.007 t/a |  |  | 0.00731 t/a | / | 0.0143 t/a | +0.00731 t/a |